## 説明
※使用前に必ずお読みください。 | 2021.08.16
水理計算ツール（直結直圧用）【取扱説明書】
●はじめに このツールは、八尾市水道局が、給水装置工事施行基準（八尾市水道局）に準拠した水理計算を行う際の参考資料として配布するものです。 また、このツールの使用による算出不良、パソコン等ＯＡ機器の故障やトラブルが発生した場合について、八尾市水道局は一切の責任を負いませんので、ご了承願います。 なお、エクセルの基本操作等については、指導致しかねます。
●環境 このツールは、下記の環境において、動作確認を行っておりますが、他の環境下では、正常に作動しない可能性があります。 Microsoft® Windows10 Pro Microsoft® Excel 2016
●使用方法
①基本情報の入力 ・工事場所、給水装置工事申込者、指定給水装置工事事業者を入力します。
②水理計算書の作成（損失水頭の計算） ・区間、口径、流量、器具換算長の着色部分を入力します。 ・口径はドロップダウンリストから選択してください。（φ１３～φ２００） ・φ１３～φ５０はウェストン公式、φ７５～φ２００はへーゼン・ウィリアウムズ公式（C=１３０）を 使用しています。
③水理計算書の作成（有効水頭の確認、判定） ・設計水圧をドロップダウンリストから選択してください。 ・設計水圧は0.196MPaを標準とします。（0.147MPa、0.245MPaは別途協議が必要） ・配水管高を入力します。 ・判定が「OK！」であれば、完成です。 ・区間については、流量もしくは口径の変化点で設定してください。
※シートは保護していますので、入力欄（着色セル）以外の操作はできません。
●注意事項 このツールを使用して作成した資料を、八尾市水道局以外での協議資料として使用しないでください。また、不具合等を発見した場合は、次の配布元まで連絡願います。 ●配布元 八尾市水道局 施設整備課 給水係 TEL ： ０７２－９２３－６３０８

## 様式第9号(ウェストン公式+へーゼン公式)
Ver.1
（様式第9号）
（あて先）
| 八尾市水道事業管理者 | [12 empty] | １．工事場所 | [19 empty] | 指定給水装置工事事業者
２．給水装置工事申込者
水 理 計 算 書
区間 |  | 口径 | 流量 | [5 empty] | 流速 係数 | 動水勾配 | 動水勾配 | 動水勾配 | 流速 | 器具換算延長(ｍ) [※器具数は整数で入力すること] | [32 empty] | 損失水頭
[14 empty] | 実長 | 給水栓 |  | 分岐 |  | 分岐 |  | 逆止弁付 止水栓 |  | 逆止弁 |  | 甲型止水栓 |  | スリース バルブ |  | メータ |  | エルボ ９０° |  | エルボ ４５° |  | 曲管９０° (曲り大) |  | 曲管９０° (曲り小) |  | 曲管４５° (曲り大) |  | 曲管４５° (曲り小) |  | 異径 |  | 小計 | 小計×1.1
|  | （ｍｍ） | （ℓ/ｍｉｎ） | [5 empty] | C | （0/000） | （0/000） | （0/000） | （m/sec） |  |  |  | (直) |  | (分) | [27 empty] | (ｍ)
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
| ～ |  |  | × | 戸 | × | - |  | - | - | - | - | - |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × | - | - | -
|  | mm | [5 empty] | -
＊φ50 ウェストン公式 φ75 へーゼン・ウィリアムズ公式(C=130) | [46 empty] | 0
[17 empty] | 設計水圧 |  |  | ＝ | 0.196Mpa |  |  | Mpa
[21 empty] | 圧力水頭 |  |  |  | 配水管高 |  |  |  | １階高 |  |  |  | ２階高 |  |  |  | ３階高 |  |  |  | ４階高
[17 empty] | 有効水頭 |  |  | ＝ | 20 |  | m | - ( |  |  | m | + |  |  | m | + |  |  | m | + |  |  | m | + |  |  | m | )
[20 empty] | ＝ | 20 |  | m |  | 判定 = |  | OK!
※A3サイズにて印刷すること。
[17 empty] | 給水高の判定 |  |  | ＝ | 直結直圧給水
[17 empty] | 流速の判定 |  |  | ＝ | OK!

## データ
表３.５.６ 給水器具損失水頭の直管換算表
1列 | 2列 | 3列 | 4列 | 5列 | 6列 | 7列 | 8列 | 9列 | 10列 | 11列 | 12列 | 13列 | 14列 | 15列 | 16列
種別 ＼ 口径 | 給水栓 | 分 岐 ( 直 流 ) | 分 岐 ( 分 流 ) | 逆止弁付止水栓 | 逆止弁 | 甲 型 止水栓 | ス ル ー ス 弁 | メ ー タ | エルボ９０° | エルボ４５° | 曲管９０°(曲り大) | 曲管９０°(曲り小) | 曲管４５°(曲り大) | 曲管４５°(曲り小) | 異 形 接 合
13 | 3 | 0.5 | 1 | 9.3 | 4.5 | 3 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 0.5
16 | 3 | 0.5 | 1 | 9.3 | 4.5 | 3 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 0.5
20 | 8 | 0.5 | 1 | 20.3 | 6 | 8 | 0.2 | 8 | 0.8 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
25 | 8 | 0.5 | 1.5 | 18.6 | 7.5 | 8 | 0.3 | 12 | 0.9 | 0.6 |  |  |  |  | 0.5
30 |  | 1 | 2 | 17.5 | 10 | 20 | 0.3 |  | 1.2 | 0.7 |  |  |  |  | 1
40 |  | 1 | 2 | 21.7 | 11.8 | 25 | 0.4 | 20 | 1.5 | 0.9 |  |  |  |  | 1
50 |  | 1 | 3 | 30.1 | 13.3 | 30 | 0.5 | 20 | 2.1 | 1.2 |  |  |  |  | 1
75 |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0.6 | 30 | 3 | 1.8 | 1.5 | 3 |  | 1.5
100 |  | 1.2 | 6.5 |  |  |  | 0.8 | 40 | 4.2 | 2.4 | 2 | 4 | 1 | 2
150 |  | 1.8 | 9 |  |  |  | 1.2 | 130 | 6 | 3.6 | 3 | 6 | 1.5 | 3
200 |  | 4 | 14 |  |  |  | 1.4 |  | 6.5 | 3.7 | 4 | 8 | 2 | 4
注) ソケット等継手部の損失を換算総延長の 10％加えること。
表３.４.２ 同時使用戸数率 |  |  |  |  | 表３.５.１ 設計水圧表
戸数 | 係数 |  |  |  | 最小動水圧 | 設計水圧
1 | 1 |  |  |  | 0.147MPa | 15 | m
2 | 1 |  |  |  | 0.196MPa | 20 | m
3 | 1 |  |  |  | 0.245Mpa | 25 | m
4 | 0.9
5 | 0.9
6 | 0.9
7 | 0.9
8 | 0.9
9 | 0.9
10 | 0.9
11 | 0.8
12 | 0.8
13 | 0.8
14 | 0.8
15 | 0.8
16 | 0.8
17 | 0.8
18 | 0.8
19 | 0.8
20 | 0.8
21 | 0.7
22 | 0.7
23 | 0.7
24 | 0.7
25 | 0.7
26 | 0.7
27 | 0.7
28 | 0.7
29 | 0.7
30 | 0.7