埋設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等について

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令（平成22年総務省令第71号）及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件（平成22年総務省令告示第246号）がそれぞれ公布され、平成23年2月1日から施行されました。

今回の改正は、地盤面下に直接埋没された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち設置年数、塗覆装の種類及び板厚が一定の要件に該当するものを『腐食のおそれが特に高いもの』等として区分し、その区分に応じて、タンクの腐食防止のための措置を講ずることを主な内容とするものです。

１．腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクとは

・地盤面下に直接埋没された鋼製一重殻地下貯蔵タンク

・タンクを設置した工事に係る完成検査済証の交付日から起算した経過年数が50年以上のもの

・タンク外面の塗覆装とタンク設計板厚が下記の表に該当するもの

| タンク外面の塗覆装の種類 | 設計板厚 |
| --- | --- |
| モルタル | 8.0㎜未満 |
| アスファルト | すべての板厚 |
| エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 6.0㎜未満 |
| 強化プラスチック | 4.5㎜未満 |

該当する場合、次の２つのうちいずれかの措置が必要です。

（1）.内面ライニング

（2）.電気防食

２．腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクとは

・地盤面下に直接埋没された鋼製一重殻地下貯蔵タンク

・タンクを設置した工事に係る完成検査済証の交付日から起算した経過年数、タンク外面の塗覆装の種類保護及びタンク設計板厚が下記の表に該当するもの

| 経過年数 | タンク外面の塗覆装の種類 | 設計板厚 |
| --- | --- | --- |
| 50年以上 | モルタル | 8.0㎜以上 |
|  | エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 6.0㎜以上 |
|  | 強化プラスチック | 4.5㎜以上12.0㎜未満 |
| 40年以上50年未満 | アスファルト | 4.5㎜以上 |
|  | モルタル | 6.0㎜未満 |
|  | エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 4.5㎜未満 |
|  | 強化プラスチック | 4.5㎜未満 |
| 30年以上40年未満 | アスファルト | 6.0㎜未満 |
|  | モルタル | 4.5㎜未満 |
| 20年以上30年未満 | アスファルト | 4.5㎜未満 |

該当する場合、次の3つのうちいずれかの措置が必要です。

（1）.内面ライニング

（2）.電気防食

（3）.危険物の漏れを検知することができる常時監視装置の設置、例えば、高い精度でタンクの液面を管理することができる高精度液面計の設置など。

３.注意事項

１．腐食のおそれが特に高いもの等に該当する既設の地下貯蔵タンクについては、平成25年1月31日までに措置を終えなければなりません。手続きや工事期間などの時間もかかることから、計画的な改修をお願いいたします。

２．設置年数の経過に伴い『腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク』から『腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク』に該当し、二段階で規制強化される場合があります。一段階の基準に該当して所要の措置を完了したとしても、二段階目の基準に該当する時点で新たな措置が必要となりますので、使用予定年数等を踏まえて適切な措置を講じるようお願いいたします。

３．内面ライニングを施工する際に、施工業者がタンクの板圧を調査します。その結果、腐食が進み消防法令の基準に適合しない状態の場合はそのタンクの使用ができなくなります。

参考資料

「鋼製地下タンクの内面保護に係るＦＲＰライニング施工に関する指針」

（平成１９年２月２７日付け、消防危第４８号、消防庁危険物保安室長）