## 【様式９】データセンター要件
データセンター要件
下記要件は絶対要件であり、必ず実現すること。実現不可の場合は失格となります。
ISMAPに登録されたクラウドを使用する場合は、本要件を全て満たすものとします。提案するクラウドサービスを明記すること。
下記いずれれかにチェックすること。
下記要件をすべて満たす提案です。
ISMAPに登録されたクラウドでCMSを稼働させる提案です。クラウド名「 」
項目 | No. | 詳細
全般 | 1 | 日本データセンター協会（JDCC）が策定した、ファシリティスタンダード（FS）ティア3相当以上のデータセンターであること。
セキュリティ要件 | 2 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性評価制度の認定を受けていること。
| 3 | 個人情報マネジメントシステム（プライバシーマーク）の認証を受けていること。
立地条件その他リスク | 4 | 日本国内に設置されていること。
| 5 | 建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策、及び水害対策の措置が施されていること。
| 6 | データセンターの消防法による指定数以上の危険物製造設備、危険物貯蔵設備がなく、隣接建物から延焼防止のために、充分な距離が保たれていること。
建物 | 7 | 建物は、ビルの耐震基準（関連法規）を満たし、震度6クラスの地震発生時にもサービス提供可能な耐震、または免震構造であること。
| 8 | JIS規格に準拠した避雷設備、およびIEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システム・機器の雷サージ保護システムに対応した雷対策を講じていること。
火災対策 | 9 | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、超高感度煙検知システムの採用、窒素ガスによる防火・消火設備により、素早く異常を検知し消火する設備を設置していること。
| 10 | 自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。
サーバ室及び データ保管室 | 11 | サーバルームのラックは、施錠できるラックを使用すること。
セキュリティ | 12 | サーバルームの出入り口には、入退室管理システムを設置し、不正侵入などに対する監視、及び管理処置などの防止措置が施されていること。
| 13 | サーバルーム内には監視カメラが設置され、サーバルーム内を監視及び記録することができること。
| 14 | 生体認証による個人レベルでの認証機能または、有人警備によるセキュリティが施されていること。
| 15 | 共連れ入室防止の対策による入室管理が行われていること。
電気設備 | 16 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日電源の安定供給が可能であること。
| 17 | 電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。
| 18 | 商用電力の供給が停止した場合、非常用自家発電設備により電力が供給できること。
| 19 | 非常用自家発電機器を備え、停電時には自動切換えされること。また、最低24時間以上運用可能なこと。
| 20 | サーバルームの受電容量以上の非常用自家発電設備等が設置されていること。
空調設備 | 21 | サーバルームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
| 22 | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度及び湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。